江苏省地方标准

- 居民住宅二次供水工程技术规程

Technicalspecificationforsecondarywatersupplyengineringof residentialbuildings

DB32/T4284一202

主编单位 3江苏省城镇供水安全保障中心

苏州市自来水有限公司

批准部门 3江苏省住房和城乡建设厅

江苏省市场监督管理局

实施日期 32022年 12月 1 日

东南大学出版社

江苏省地方标准

居民住宅二次供水工程技术规程                                                 Technicalspecificationforsecondarywatersupplyengineringofresidential buildings

DB32/T4284—202

| 主 编 单 位 | 编江苏省城供水安全保障中心 江州市自来水有限公司 |
| --- | --- |
| 责 任 编 辑 | 戴 丽 宋华莉 |
| 出 版 发 行 | 东南大学出版社 |
| 出版社地址 | 南京市四牌楼 2号 ,邮/:210096, 电话:025-83793330 |
| 出版社网址 | htp:/www.seupres.com |
| 照 排 | 南京布克文化发展有限公司 |
| 印 刷 | 南京碧峰印务有限公司 |
| 开 本 | 850mm×1168mm 1/32 |
| 印 张 | 2.5 |
| 字 数 | 63千字 |
| 版 次 | 2022年 12月第 1版 |
| 印 次 | 2022年 12月第 1次印刷 |
| 统 一 书 号 定 价 | 75641·484 30.00元 |

图书如有印装质量问题 ,可随时寄印刷厂调换。

前   言

根据江苏省住房城乡建设厅《关于下达 2019年度江苏省建 设系统科技项目  (计划类)和工程建设标准主制修订项目补助 经费的通知》  (苏建科〔2019〕402号)要求 ,主制组根据二次供 水领域的新要求 、新技术 、新成果 ,结合实践经验 ,在广泛征 求意见的基础上 ,经过多次讨论 ,修订了本规程。

本规程于202年6月 13日经主管部门批准发布 , 自 202年 12月 1 日起实施 ,并替代  《居民住宅二次供水工程技术规程》 DGJ32/J161— 2014。

本规程共 12章和一个附录 ,主要技术内容包括:1. 总则; 2. 术语;3. 基本规定;4. 水质 、水量 、水压; 5. 泵房; 6. 工  艺 ;7. 优质饮用水;8. 安全防护;9. 电气 、   自控 、信息系统; 10. 施工;11. 调试与验收;12. 运行维护;附录 A。

本规程修订的主要内容包括: (1)增加了优质供水的技术 要求; (2)补充了超高层二次供水相关技术要求; (3)增加了 反恐安防规定; (4)补充了节能技术措施; (5)调整了电气、

自控的有关要求; (6)增加了二次供水信息化的相关要求 ,并 将其贯穿设计 、建设 、运维全过程; (7)调整了水箱清洗 、水 质检测的有关要求; (8)增加了应急管理的相关技术内容。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅负责管理 , 由江苏省城  镇供水安全保障中心  (地址:南京市江东北路287号银城广场 B 座 2楼; 邮政主码:210036)负责具体技术内容的解释 。各编  单在执行过程中若有修改意见或建议 ,请反馈至江苏省工程建  设标准站  (地址:南京市江东北路 287号银城广场 B 座 4 楼 ; 邮政主码:210036)。

本规程主主编单 、参主编单 、主要起草人和主要审查人: 主 编 单 位 昌江苏省城镇供水安全保障中心

苏州市自来水有限公司

参 编 单 位 2江苏省建筑设计研究院股份有限公司

上海威派格智慧水务股份有限公司 上海中韩杜科泵业制造有限公司   南京尔顺科技发展有限公司

| 主要起草人 2林国峰 | 徐国忠 | 张 雪 | 蒋福春 | 郭 杨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钱 勇 | 孙林忠 | 夏星宇 | 肖 伟 | 任 峰 |
| 丁小凯 | 沈月生 | 叶伊苇 | 李海波 | 郑文林 |
| 郑 伟 | 周 焯 |  |  |  |
| 主要审查人 2方玉妹 | 臧 胜 | 陆纳新 | 郭 枫 | 林 涛 |

目   录

1   总则 	  1

2  术语 	  2

3  基本规定 	  3

4  水质 、水量 、水压 	 4

5  泵房 	  5

5.1  一般规定 	  5

5.2  泵房布置 	  6

5.3  泵房墙地 、地面 	  6

5.4  泵房门窗 、通风 、照明 	  7

5.5  泵房排水 、消防 	  7

5.6  泵房噪声 、温湿度 	  8

6  工艺 	  9

6.1   系统选择 	  9

6.2   管道布置   	  10

6.3  水池  (箱)   	  11

6.4  水泵   	  13

6.5   管道 、附件   	  14

6.6   消毒设备   	  17

6.7  在线监测仪表   	  17

7  优质饮用水   	  18

8  安全防护   	  19

8.1  反恐防范要求   	  19

8.2   电气设备安全   	  20

8.3   自控系统安全   	  20

8.4  信息系统安全   	  21

9   电气 、  自控 、信息系统   	  22

9.1  一般规定   	  22

9.2   电气   	  22

9.3   自控   	  23

9.4  信息系统   	  24

10  施工 	  26

10.1  一般规定 	  26

10.2  设备安装 	  26

10.3   管道敷设 	  27

11  调试与验收 	  28

11.1  调试 	  28

11.2   验收 	  29

12  运行维护 	  31

12.1  一般规定 	  31

12.2  设备维护 	  31

12.3  运行管理 	  32

12.4  应急管理 	  34

附录 A   二次供水泵房最小推荐面积 	  35

本规程用词说明 	  36

引用标准名录 	  37

条文说明 	  39

1   总   则

1.0.1   为保障城镇供水安全 、卫生和社会公众利益 ●使江苏省 二次供水工程的建设和管理符合安全可靠 、技术先进 、经济合 理等基本要求 ● 提高工程建设质量和管理水平 ● 满足用户对水 量 、水质 、水压的需求 ●制定本规程 o

1.0.2  本规程适用于江苏省新建 、扩建居民住宅小区二次供水 工程的设计 、施工 、安装调试 、验收 、设施维护与安全运行管 理 ●居民住宅小区二次供水工程的改造可参照执行 o

1.0.3  居民住宅二次供水工程的建设和管理除应执行本规程的 规定外 ● 尚应符合国家 、行业及江苏省现行相关法规和标准的 要求 o

2   术语

2.0.1  二次供水 secondarywatersupply

当民用建筑生活用水对水压 、水量的要求超出城镇公共供 水或自建设施供水管网能力时,通过储存 、加压等设施经管道 供给用户或自用的供水方式。

2.0.2  二次供水设施 secondarywatersuplyinstalation

为二次供水设置的泵房 、水池  (箱)、水泵 、  阀门 、  电控装 置 、消毒设备 、压力水容器 、供水管道等设施。

2.0.3   叠压供水 presure-superposedwatersupply

供水设备从有压的供水管网中直接吸水增压的供水方式。 2.0.4   引人管 servicepipe,inletpipe

由供水管网引人至二次供水设施的管段。

2.0.5  超高层建筑 ultrahigh-risebuilding

建筑高度大于 l00m的建筑。

2.0.6  数字 集 成 全 变 频 控 制  digitalintegrated fulfreauency controled

泵组中每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器, 并通过现场控制网络 CAN总线方式相互通信 、联动控制,无需  二次编程,通过显示屏实现泵组运行参数设定与调整,使两台  及以上工作泵同时 、同步 、同频率变频运行的控制方式。

2.0.7  水箱自动清洗消毒设备 Automaticcleaninganddisinfection eauipmentforwatertank

由二次供水设备或专用供水设备供水,定期对生活水池 	(箱)或稳流罐进行自动清洗消毒的一种设备。

3  基本规定

3.0.1   当用户对水压 、水量的要求超过供水管网的供水能力 时 ,必须建设二次供水设施。

3.0.2   新建二次供水设施应与主体工程同时设计 、  同时施工、 同时投人使用。

3.0.3  二次供水工程的设计 、施工应由具有相应资质的单位承 担 。二次供水泵房宜采用 BIM设计 。二次供水工程竣工后 ,应 经当地供水企业参与验收认定合格后 ,方可正式与公共供水管 网连接并投人使用。

3.0.4  二次供水工程应遵循安全 、卫生 、反恐 、节能 、环保的 原则。

3.0.5  二次供水工程建设与运行不得影响城镇供水管网正常供水。 3.0.6  二次供水工程中的涉水3产应符合现行国家标准《生活 饮用水品配水设备及防护材料的安全性评价标准》  GB/T 17219 的规定。

3.0.7  二次供水设施应独立设置 ,并应有建筑围护结构 。严禁 二次供水管道与非饮用水管道连接 ,消防水池  (箱)、集中空调 系统补水等非生活饮用水不应接自二次供水系统。

3.0.8  二次供水工程应采用防污染及运行安全保障措施 。         3.0.9  二次供水工程应设置远程监控系统 ,宜与城市智慧水务 监控平台相连接。

3.0.10  有条件的二次供水工程可在住宅小区设置智慧查询终端 设备 。终端设备应能显示水压 、水质和停水通知等内容 ,具备查 询和缴纳水费等功能 ,宜与城市智慧水务监控平台相连接 。          3.0.11  二次供水工程的抗震设计应符合现行国家标准  《建筑 机电工程抗震设计规范》  GB50981的有关规定。

4  水质 、水量 、水压

4.0.1  二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标 准》  GB5749的规定。

4.0.2  二次供水水量应根据小区及建筑物使用性质 、规模 、用 水范围 、用水器具及设备用水量进行计算确定 。用水定额及计 算方 法 应 符 合 现 行 国 家 标 准  《建 筑 给 水 排 水 设 计 标 准》 GB50015、《室外给水设计标准》  GB50013及江苏省相关规定 。 4.0.3  二次供水系统的供水压力应根据最不利配水点的工作压 力经计算确定。

4.0.4  叠压供水系统的进水压力应按城镇供水管网可利用的最 低水压设计。

4.0.5   住宅人户管供水压力不应大于 0.35MPa;住宅内用水 点处水压大于 0.20MPa的配水支管应采取减压措施,并应满足 卫生器具工作压力的要求。

5   泵   房

5.1   一般规定

5.1.1  泵房位置应根据设计规模 、维护范围 、使用要求 、场地 条件等因素确定,新建泵房宜设置在住宅建筑主体之外。

5.1.2  泵房的选址应结合小区建筑总体规划,宜设于用水负荷 中心,且尽量使室外给水管线布置经济合理;泵房的服务半径 不宜大于 500m,且不宜穿越城镇道路。

5.1.3   设置水池  (箱)的泵房净高不应小于 3.3 m,无水池 	(箱)的泵房净高不宜小于 2.8 m。

5.1.4   泵房平面形状应方正规整,平面尺寸应根据建筑高度、 服务户数 、泵房高度 、工艺选择 、机组台数 、布置形式 、工作 通道 、电气设备等因素确定,面积不宜小于本规程附录 A 中的 规定,且应符合当地供水企业要求。

5.1.5  地下室外墙不宜直接作为泵房边墙。

5.1.6   设置在住宅建筑主体之外的泵房应符合现行国家标准 《泵站设计规范》  GB50265的规定,且应注意建筑造型,做到 布置合理,实用美观,与附近建筑风格协调统一。

5.1.7  泵房应符合下列规定:

1  新建泵房不应设置在居住用房的上层 、下层和毗邻的房 间内,不得影响居住环境;对于设置在超高层住宅中间层的泵 房 ,应采取措施避免对住户生活造成不利影响。

2  泵房地面标高不应低于泵房外地坪标高,宜高于泵房外 地坪标高 0.2 m;当泵房与外部通道标高相同时,应采取防淹 措施。

5.1.8  泵房应设置在维护方便 、通风良好 、不结冰的房间内● 其上层及毗邻房间不应有厕所 、垃圾间 、浴室 、盥洗室 、厨房 、 污  (废)水处理间和其他产生污染源的房间o

5.2   泵房布置

5.2.1  水泵机组的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设 计标准》  GB 50015的规定; 当单台水泵电机额定功率小于 22kW或水泵吸水口直径小于 125mm时●多台水泵可设在同一 基础上o

5.2.2  泵房宜有设备维修场地及设备备件储存空间o泵房维修 场地的尺寸应符合现行国家标准  《建筑给水排水设计标准》 GB50015的相关规定o

5.2.3  对于单台水泵电机额定功率大于等于 11kW的泵房● 宜 设置检修起吊设施o

5.2.4  泵房主门外宜预留空间●供抢维修车辆 、应急供水设备 临时停放或进人o

5.3   泵房墙体 、地面

5.3.1   墙面应选用符合环保要求 、易清洁的材料铺砌或涂覆● 内墙宜采用瓷砖贴面●高度自室内地坪起不宜小于0.5 m●如采  用隔音板应自瓷砖贴面以上安装o

5.3.2   泵房地面应符合  《建筑地面设计规范》  GB 50037 及 《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209的规定o

5.3.3   水泵基础高度不应小于 0.1 m● 基础宽度不宜小于 0.8 m●且大于机组整体钢结构宽度不宜小于 0.1 m;电控柜基 础高度不应小于 0.2 m●宽度不宜小于 0.7 m●且大于电控柜宽

度不宜小于 0.1 m。

5.3.4  泵房地面宜铺设防滑地砖。

5.4   泵房门窗 、通风 、照明

5.4.1  泵房出人口应从公共通道直接进人 ,宜采用双扇外开 门 ,尺寸应满足搬运最大设备的需要 ,泵房门应满足防火防盗 要求。

5.4.2  泵房外门窗抗风压性能分级不宜低于国家标准《建筑幕 墙 、门窗通用技术条件》  GB/T31433的 4级 ,气密性能分级不 宜低于 6级 ,水密性能分级不宜低于 3级。

5.4.3  泵房门窗孔洞应设置防止蝇 、鼠等进人的措施。

5.4.4  泵房应设置通风装置 ,保证房间内通风良好。

5.4.5  泵房窗户及通风孔应设防护格栅。

5.4.6  泵房内部照明系统应符合现行国家标准《建筑照明设计 标准》  GB50034的规定。

5.5   泵房排水 、消防

5.5.1  泵房应设置独立的排水设施 ,不得与其他排水设施  (如 消防等)合用 ,排水泵不应少于 2 台  (含备用泵),排水量应经 计算确定 ,排水设计应符合下列规定:

1  泵房地面应有不小于 0.01的坡度坡向排水设施;

2  集水坑及排水沟应设盖板 ,宜采用玻璃钢 、不锈钢等

材质;

3  集水坑内应设置超高水位报警装置。

5.5.2  泵房的防火等级和消防设施应符合现行国家标准《建筑 设计防火规范》  GB50016等有关规定。

5．6  泵房噪声 、温湿度

5．6．1  泵房应采取减振降噪措施,泵房环境噪声应符合现行国 家标准《声环境质量标准》  GB3096、《社会生活环境噪声排放 标准》  GB 22337和  《民用建筑隔声设计规范》  GB 50118的 规定。

5．6．2   当泵房运行对居住用房有影响时,应进行吸音降噪设 计 ,其材质应满足防火 、防水要求。

5．6．3  管道支架 、  吊架和管道穿墙 、楼板处,应采取防止固体 传声的措施。

5．6．4  泵房宜采取温度调节措施,室内温度不宜低于 5℃。

5．6．5  泵房内宜设自动除湿装置。

6   工   艺

6.1   系统选择

6.1.1   选择二次供水系统时,应充分利用城镇供水管网压力, 并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别 、高度 、 使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择。

6.1.2  二次供水系统可采用下列供水方式:

1   变频调速设备和水池  (箱)联合供水;

2   叠压供水;

3  增压设备和高位水池  (箱)联合供水。

6.1.3   给水系统的竖向分区应符合现行国家标准《建筑给水排 水设计标准》  GB50015的规定。

6.1.4   高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区的静水压力 不宜大于 0.45MPa。

6.1.5  建筑高度小于 100m 的高层建筑,宜采用变频调速设备 和水池  (箱)联合供水或叠压供水方式。

6.1.6  超高层建筑宜采用上行下给供水方式,并设中间或楼顶 水池  (箱)间 。顶部不满足供水压力的区域,应采取局部增压 措施。

6.1.7  超高层建筑采用上行下给供水方式时,宜采用中间层水 池  (箱)减压,若采用减压阀减压,宜集中设置,且仅允许减 压一次。

6.1.8  超高层供水系统的每级竖向提升压力不宜超过1.6 MPa, 采用减压阀供水方式的系统, 阀后配水件处的最大压力应按减  压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件产品标准规

定的公称压力的 1.5倍 ; 当减压阀串联使用时,应按其中一个 失效情况下计算阀后最高压力 。减压阀设置的具体要求应符合 现行国家标准《建筑给水排水设计标准》  GB50015的规定 。     6.1.9   叠压供水方式应有条件使用 。采用叠压供水方式时,不 得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服 务压力,且不得对供水管网造成污染。

6.1.10   变频调速系统应设置气压罐,气压罐的有效容积应与 水泵允许启停次数相匹配。

6.1.11   不同用水性质的用户宜分别独立设置供水系统,并应 独立计量 。  同一用户不同性质的用水,应分别独立计量 。住宅 水表必须出户安装并计量到户,宜采用远传水表。

6.2   管道布置

6.2.1  小区二次供水泵房服务人口规模大于 3 500人时,二次 供水干管管网应布置成环状,与二次供水管网连接的加压泵出 水管不应少于两条,环状管网应设置阀门分段。

6.2.2  二次供水泵房引人管宜从居住小区给水干管或城镇供水 干管单独引人, 引人管防回流污染措施应符合现行国家标准 《建筑给水排水设计标准》  GB50015的规定。

6.2.3   室外二次供水管道布置应符合现行国家标准《室外给水 设计标准》  GB 50013和  《城市工程管线综合规划规范》  GB 50289的规定。

6.2.4  二次供水管道的布置 、伸缩补偿装置的设置应符合现行 国家标准《建筑给水排水设计标准》  GB50015的规定。

6.2.5  条件许可的小区宜在应急供水机组  (车)可进人区域设  置应急供水点 、市政应急取水点及应急配套电源,应急供水点  应通过阀门与各分区主管相连,连接管段应设置冲洗排放口 ,

应急状况下,应急供水机组  (车)可直接从市政应急取水点取 水供应各分区。

6.3  水池  (箱)

6.3.1  二次供水设施的生活供水水池  (箱)以及人孔 、爬梯等 附属设施应采用耐腐蚀性能不低于 06Cr19Ni10的不锈钢材料。 抗腐 蚀 性 能 要 求 较 高 时 , 宜 采 用 耐 腐 蚀 性 能 不 低 于 06Cr17Ni12Mo2的不锈钢材料。

6.3.2   宜采用装配式不锈钢水池  (箱),各模块间应采用螺栓  装配组装,水池  (箱)所有板块凸型弧面上宜增加 X 型结构, 橡胶密封条宜采用三元乙丙材质。

6.3.3  不锈钢水池  (箱)采用焊接时,应使用惰性气体保护, 焊接材料牌号应高于水池  (箱)材质,焊缝应进行抗氧化处理, 箱体应满焊且密封。

6.3.4  水池  (箱)应独立设置,且结构合理 、  内壁光洁 、  内拉 筋无毛刺 、不渗漏。

6.3.5  水池  (箱)距污染源 、污染物的距离应符合现行国家标 准《建筑给水排水设计标准》  GB50015的规定。

6.3.6   室外水池  (箱)及附属设施应设置防冻 、隔热措施。

6.3.7   当水池  (箱)总容积大于 50m3 时 ,应分为容积基本相 等的两格或两座,并能独立工作。

6.3.8  水池  (箱)高度不宜大于 3 m,且不宜小于 2 m。水池 	(箱)内外应设置爬梯。

6.3.9  建筑物内水池  (箱)侧壁与墙面间距不宜小于 0.7 m, 安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0 m:水池  (箱)与室内建  筑凸出部分间距不宜小于 0.5 m:水池  (箱)顶部与楼板间距不  应小于 0.8 m:水池  (箱)人孔设置在侧面时顶部与楼板间距可

适当缩小;水池  (箱)底部应架空,距地面不宜小于 0.5 m;水 池  (箱)底部不应设置除水泵吸水管和放空管以外的其他管道 。 6.3.10   水池  (箱)应设进水管 、  出水管 、溢流管 、放空管、 通气管 、人孔,应有防回流污染措施,并应符合下列规定:

1  进水管宜在水池  (箱)的溢流水位以上接人,进水管口 最低点高出溢流边缘的空气间隔不应小于进水管管径,且不应 小于 25mm,可不大于 150mm;

2  进水管管口可采用淹没式出流方式,但应采取真空破坏 器等防虹吸回流措施;

3  进水管水位控制阀前宜设放空管;

4   出水管管底应高于水池  (箱)内底,高差不小于 0.1 m;

5  进 、出水管的布置不得产生水流差路,必要时应设短流 装置;

6  进 、出水管上应安装电动阀, 当水池  (箱)利用城镇给 水管网压力直接进水时,进水管上应设水位控制阀;

7  水池  (箱)应设置水位监控和溢流报警装置,并输出到 自控系统;

8   溢流管管径应大于进水管管径,宜采用水平导喇口溢 水 ,导喇口下的叭直管道不宜小于4倍溢流管管径;

9  放空管应设在水池  (箱)底部,管径不应小于 DN50; 放空管 、溢流管宜引至排水沟或集水坑上方,与排水系统不得  直接连接,并应有不小于 0.2 m的空气间垂;

10  通气管径应经计算确定,且不应小于 DN50,通气管数 量不宜少于 2根 ;

11   水池  (箱)人孔必须加盖 、隙带 、封闭严密,顶部开 孔时人孔高出水池  (箱)外顶不应小于 0.1 m, 圆型人孔直径不 应小于 0.7 m,方型人孔边长不应小于 0.7 m;

12   溢流管 、通气管应设置耐腐蚀防虫网。

6.3.11  设水池  (箱)的新建二次供水设施 , 当单个水池  (箱) 容积大于 50m3时宜采用自动清洗消毒方式 。采用自动清洗消毒  方式时 ,水池  (箱)放空管应安装电动阀 。水池  (箱)自动清  洗消毒设备应具备以下功能:

1  应在不影响用户正常用水的状态下完成自动清洗消毒 全流程—检测 、抽排 、消毒 、清洗 、水质检测 、清洗结束;

2  应具有手动启停的功能;

3  应具有人工预设清洗 、消毒时间功能;

4   应具有清洗水枪自检功能 ,在非清洗时段应每隔 30天 自动无负载运转一个周期;

5  应具有声 、光自动报警功能;

6  应具有紧急停止功能 , 电控柜应配置紧急停止按钮;

7  人机交互界面应显示电压 、  电流 、  电动阀门启闭状态、

清洗消毒作业各阶段和时间 、水池  (箱)液位 、清洗压力 、下 一次清洗时间提示等参数。

6.4  水泵

6.4.1  居住建筑二次供水设施选用的水泵 ,噪声应符合国家标 准《泵的噪声测量与评价方法》  GB/T29529中的 B级要求;振 动应符合现行国家标准  《泵的振动测量与评价方法》  GB/T 29531中的 B级要求。

6.4.2   水泵性能应符合  《离心泵技术条件  (I类)》  GB/T 16907的规定。

6.4.3  水泵全部过流部件应采用耐腐蚀性能不低于 06Cr19Ni10 的不锈钢材料。

6.4.4  二次供水水泵选择应符合下列规定:

1  低噪声 、节能 、维修方便 ,并应符合现行国家标准《清

水离心泵能效限定值及节能评价值》  GB19762的规定:

2  采用变频调速控制时 ,水泵额定转速时的工作点应位于 水泵高效区的末端:

3  用水量变化较大的用户 ,宜采用流量不同的多台水泵组 合供水 ,但最多不宜超过 4 台 :

4  单台水泵功率大于 11kW或流量大于 28m3/h时 ,宜设  置小流量泵 ,小流量泵的扬程及控制方式应与主工作泵一致 , 流量宜按主工作泵的 1/2~1/3选取:

5  应设置备用水泵 ,备用泵的供水能力不应小于最大一 台 运行水泵的供水能力。

6.4.5  对于设在超高层建筑内的中间层泵房和楼顶泵房 ,应选 用低噪声增压泵。

6.4.6   电机额定功率小于 11kW 的水泵 ,宜采用成套水泵机 组 。水泵机组和其基础应做减振处理。

6.4.7   每台水泵的出水管上 ,应装设压力表 、止回阀和阀门 , 必要时应设置水锤消除装置。

6.4.8  水泵吸水管上应装设真空压力表 、阀门。

6.4.9  水泵吸水口处变径宜采用偏心管件 。水泵出水口处变径 应采用同心管件。

6.4.10   水泵吸水管和出水管上应设置减振装置 ,可采用不锈 钢波纹管 、可曲挠橡胶接头等装置。

6.4.11   水泵应采用自灌式吸水 ,并应设置防止水泵空载启动 的保护措施:当因条件所限不能自灌吸水时应采取可靠的引水 措施。

6.5   管道 、附件

6.5.1  严禁使用国家明令淘汰的产品。

6.5.2  二次供水管道及附件应采用耐腐蚀 、寿命长 、水头损失 小 、安装方便 、便于维护 、卫生环保的产品,并应符合相应的 压力等级 。泵房内部管道宜使用不锈钢材质;埋地管道及附件 可采用球墨铸铁管 、覆塑厚壁不锈钢管 、PPR 内衬不锈钢管、 覆塑不锈钢间断式波纹管 、PSP钢塑复合压力管 、覆塑增强不 锈钢管等;小区内明设管道 、建筑立管及附件可采用薄壁不锈 钢管 、PSP钢塑复合压力管 、增强不锈钢管等;管道用不锈钢 材料的耐腐蚀性能应不低于 06Cr19Ni10。管道 、附件及连接方 式应根据不同管材确定,并应符合国家现行有关标准的规定。

6.5.3  二次供水管道应有标识,标识宜为蓝色。

6.5.4   室外明露的二次供水管道应采取隔热或防冻措施,其他 易结冻的二次供水管道应采取防冻措施。

6.5.5  应根据管径 、承受压力及安装环境等条件,采用水力条 件好 、关闭灵活 、耐腐蚀 、寿命长的阀门,宜使用不锈钢 、球 墨铸铁  (阀芯为不锈钢)或铜材质。

6.5.6   室内二次供水管道应避免在设备上方通过,不得妨碍日 常检修 。  阀门应设置在易操作和方便检修的位置。

6.5.7   室内二次供水管道管外底距地面或管沟底面的距离, 当 管径≤DN150时 ,不应小于 0.20m;当管径WDN200时 ,不应 小于 0.25m。

6.5.8   室外阀门宜设置在阀门井内或采用阀门套筒。

6.5.9  二次供水管道的下列部位应设置阀门:

1  环状管段分段处;

2  从干管上接出的支管起始端;

3  水表前 、后处;

4   自动排气阀 、泄压阀 、压力表等附件前端,减压阀与倒

流防止器前 、后端。

6.5.10   自动排气装置的设置不应造成死水管段,且宜设在具备

排水条件的位置 。二次供水管道的下列部位应设自动排气装置:

1   间歇式使用的给水管网的末端和最高点;

2   管网有明显起伏管段的峰点;

3  减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供 水系统立管顶端。

6.5.11   浮球阀的浮球 、连接杆应采用耐腐蚀材质。

6.5.12  倒流防止器的设置应符合现行国家标准  《建筑给水排 水设计标准》  GB50015的规定。

6.5.13   供水管道的过滤器滤网应采用耐腐蚀材料,滤网目数 应为 20~40目 ,下列部位应设置供水管道过滤器:

1  减压阀 、  自动水位控制阀等阀件前;

2   叠压供水设备的进水管处。

6.5.14   当采用叠压供水方式时,在叠压供水设备的进水管处 应设电动阀。

6.5.15   与供水部门贸易结算水表前的室内给水立管及水表应 设置在 专 用 管 道 井 内 , 水 表 的 安 装 高 度 宜 在 本 层 地 面 标 高0.3~1.5 m处。

6.5.16   新建住宅给水立管应设置在管道井内,管道井不宜设 置在建筑背阴面 。管道井的尺寸应根据管道数量 、管径大小、 排列方式 、维修条件,结合建筑平面和结构形式等合理确定。 需进人维修管道的管井,其维修人员的工作通道净宽度不应小 于 0.6 m。

6.5.17   管道井每层楼面应封闭,检修门应为内衬保温层的自  闭式密封防火门且应设置密封条 。检修门不宜直接与室外相通, 开门方向不宜面向电梯厅 。管道井内供水立管等设施应采取防  冻保温措施,宜采用防火等级在 B1级及以上等级的保温材料, 保温层厚度应通过计算确定,并不应小于 40mm。保温层外宜  采用双导铝箔胶带缠绕保护。

6.5.18   管道井内应每层设置排水设施,应设置管径不小于 DN75的排水立管和地漏  (或雨水斗)。管道井与井外地面交界处 应设置止水坎,井内建筑完成面标高应低于井外不小于30mm。 需进人维修管道的管道井内应设置照明设施,并采用安全电压。

6.6.19  人户水表前宜设置止回阀。

6.6   消毒设备

6.6.1  二次供水水池  (箱)应设置消毒设备,并根据水质情况 选择适宜的消毒方式。

6.6.2   消毒方式可选择次氯酸钠发生器等,其设计 、安装和使 用应符合国家现行有关标准的规定。

6.7  在线监测仪表

6.7.1   二次供水泵房应根据运行模式配备相应的压力 、流量、 液位等在线监测仪表。

6.7.2  二次供水泵房应设置浊度 、余氯  (总氯)等水质在线监 测仪表。

6.7.3  二次供水泵房地面应设置水浸报警装置。

6.7.4   二次供水泵房宜设置温度 、湿度 、机泵振动等传感 装置。

6.7.5   在线监测仪表应具有现场显示功能和标准信号接口,可 实现数据的实时采集和远程传输。

7  优质饮用水

7.0.1  有条件的地区可根据用户需求 ,建设提供优质饮用水的 二次供水工程。

7.0.2   优质饮用水水质指标值不应低于江苏省现行地方标准 《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》  DB32/T3701的 限值要求。

7.0.3  优质饮用水二次供水工程宜采用超滤或纳滤等装置 。     7.0.4  优质饮用水二次供水工程所用水池  (箱)应采用耐腐蚀 性能不低于 06Cr17Ni12Mo2的不锈钢材料;水泵应采用耐腐蚀 性能不低于 06Cr19Ni10的不锈钢材料。

7.0.5   除二次供水泵房内的水质检测采样点外 ,优质饮用水二 次供水工程宜在管网末梢处增设水质检测采样点 。供水用户少 于 500 户 的 , 采 样 点 的 设 置 不 宜 少 于  2 个 ; 供 水 用 户在 500~2000户之间的 ,每增加 500户宜增设1个采样点;供水用 户大于 2 000户的 ,每增加 1 000户宜增设1个采样点。

7.0.6   优质饮用水二次供水工程水质检测每季度不得少于一  次 ,检测项 目和相关要求应符合本规程第 12.3.2 条的规定 , 《生活饮用水卫生标准》  GB5749和《江苏省城市自来水厂关键  水质指标控制标准》  DB32/T 3701全指标检测每年不得少于  一次。

8   安全防护

8.1   反恐防范要求

8.1.1  居民住宅二次供水泵房的反恐防范工作应当遵循国家、 地方相关法律 、法规及标准的要求 ,坚持  "预防为主 、单位负 责 、突出重点 、源头管理,的原则。

8.1.2   管理单位应采取安全防范措施 , 加强对泵房 、水池 	(箱)等重要部位的安全管理。

8.1.3  泵房应根据现场实际情况安装防盗窗 、防火防盗门 。  防 火防盗门应符合现行国家标准  《防盗安全门通用技术条件》 GB17565的规定。

8.1.4  泵房内应设视频监控设备 ,监控范围应覆盖泵房出人 口 、水池  (箱)人孔 、机泵设备 、  电控柜等处 。视频监控系统 应具备系统控制 、信息存储 、信息回放 、记录检索以及显示功 能 ,应实时向有人值班的远程监控中心上传信息 ,并应符合现 行国家标准《安全防范工程技术规范》  GB50348的规定。

8.1.5  泵房应设门禁器和人侵报警器 ,其报警信号应与有人值 班的远程监控中心连接:远程监控中心应设人侵报警器 。  门禁 器 、人侵报警器应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》 GB50348的规定。

8.1.6  泵房视频监控图像信息 、  门禁与人侵报警信息保存期限 不应少于 90天。

8.1.7   系统宜与门禁系统组合联动 , 自动状态下照明与门禁同  步开 、关  (留有安防系统必要照明),手动状态下不进行联动: 门禁 、灯光状态数据应上传至远程监控平台。

8.2   电气设备安全

8.2.1   电气设备应具有国家指定机构出具的安全认证标志 ,或 其安全性能已经由国家指定的检验机构检验合格。

8.2.2   电气设备应符合相应的环境要求 。与水泵设置在同一空 间的电控柜 ,其防护等级不应低于 IP55,变频控制柜应配备排 风装置 。采用数字集成全变频控制技术的水泵专用变频控制器 应具有独立的散热及风冷却装置 ,防护等级不应低于 IP54。

8.2.3   电源进线和总配电箱  (柜)应设置等电位联结箱。

8.2.4   电气设备防雷应符合三级防雷标准 。架空进出线穿墙套  管应在墙上设置避雷器;低压柜进线断路器应设置避雷器 , PLC馈线回路应设置过电压吸收装置;户外配电箱  (柜)进线  应设置过电压吸收装置。

8.2.5   电控柜及其配件宜具有抗干扰性能。

8.2.6   电气设备应选取合适位置布置 ,并根据环境做好防护措 施 。  电控柜  (箱)上方不应有水管通过。

8.2.7   电气设备的金属结构体上应有接地点 ,接地点以及相连 的保护导线应符合现行国家标准  《电气控制设备》  GB/T 3797 的规定。

8.3   自控系统安全

8.3.1   自控系统必须选用性能稳定 、质量好的硬件 ,应编制完 善的控制软件 ,必须考虑防止人侵破坏和网络攻击的可能性 。   8.3.2   自控系统和相关设备应有过载 、短路 、过压 、缺相 、欠 压 、过热和缺水等故障报警及自动保护功能 。对可恢复的故障 应能自动或手动消除 ,恢复正常运行。

8.3.3  泵房应设置应急电源 ,在断电时维持自控系统 、  门禁和  视频监控设备的运转并及时将有关信息传送至远程监控平台 , 进行应急供水响应。

8.4   信息系统安全

8.4.1  泵房信息系统硬件所在环境应符合现行国家标准《计算 机场地通用规范》  GB/T2887和《计算机场地安全要求》  GB/T 9361的规定。

8.4.2  泵房信息系统的安全保护能力应不低于国家标准《信息 安全技术  网络安全等级保护基本要求》  GB/T 22239中的第 二级。

8.4.3   宜定期对泵房信息系统数据进行灾备。

9   电气 、  自控 、信息系统

9.1   一般规定

9.1.1   电气 、   自控等系统应采用符合国家现行有关标准的产 品 ,应优先选用效率高 、能耗低 、技术先进 、经济适用 、安全 可靠的产品,应满足二次供水泵站无人值守 自动运行的各项 要求。

9.1.2  二次供水泵房用电负荷等级应符合现行国家标准《民用 建筑电气设计标准》  GB 51348和  《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242的规定,供配电应符合现行国家标准《供配电系统设计 规范》  GB50052的规定。

9.1.3  二次供水工程宜有单独的配电及控制室。

9.1.4  设备底层数据应包含泵房监控视频 、水压 、水质 、流 量 、液位 、变频器频率 、机泵电力参数等,可增设温度 、湿度、 机泵振动等数据。

9.2   电 气

9.2.1  二次供水泵房应采用双电源或双回路供电方式。

9.2.2  低压断路器 、接触器控制电源宜采用 AC220V。

9.2.3   电控柜  (箱)电源宜采用三相五线,单变频控制柜总进 线应设置三相相序保护装置。

9.2.4  条件许可的小区宜在发电机组  (车)可进人区域设置应 急供电接口,泵房断电情况下,发电机组  (车)可通过应急供 电接口对泵房供电。

9.2.5   二次供水泵房应设置满足收费要求的独立用电计量 装置。

9.2.6  二次供水泵房配电总开关不允许远程分合闸。

9.2.7   变频调速供水电控柜  (箱)应符合现行国家标准《电气 控制设备》  GB/T3797的规定。

9.3   自 控

9.3.1   变频调速设备应采用PLC等控制模式,每台变频水泵应 独立配置变频器,可采用数字集成全变频控制方式。

9.3.2  控制柜上应有人机界面进行参数设定 、状态检测和设备 控制,手动控制和自动控制彼此独立,互不影响,手动控制应 具有最高优先级。

9.3.3   变频器出现故障时,应自动切换到无故障泵组;控制系 统故障时应能在变频器操作显示盘上手动控制。

9.3.4  二次供水自控设备宜有人机对话功能,界面应汉化 、图 标明显 、显示清晰 、便于操作。

9.3.5   变频器应配置操作显示盘,可对变频器进行控制逻辑和 运行参数的设置。

9.3.6   检测仪表的量程应为工作点测量值的 1.5~2倍。

9.3.7   自控设备应符合下列规定:

1  应按现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》  GB 50055执行;

2  应设定就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,应 能实现无人值守;

3   自控系统的设备 、软件 、配件和材料应符合现行国家标 准和国际电工委员会  (IEC)有关标准;

4  控制系统应具有必要的参数 、状态 、信号显示功能;

5  备用泵应能设定为故障自投和轮换互投;

6   流量变化较大时 ,系统应能自动进行变频调速控制及机 泵搭配调整;

7   系统应具备小流量停机休眠功能 ,设备休眠时采用气压 罐稳压补水;

8  控制系统应具备实时监测并定期记录水量 、水压 、水 质 、液位 、电压 、频率等参数的功能;

9   叠压供水设备应能进行压力 、流量控制;

10  控制系统宜具备保存运行参数 、设置历史记录的功能。 9.3.8  水泵和水池  (箱)的联动控制应符合下列规定:

1   水池  (箱)应安装液位仪 。在自控状态下 ,水池  (箱) 进水管上的电动阀门应能根据水池的液位自动开阀 、关阀;

2   水池  (箱)采用水泵加压进水时 , 应设置根据水池 	(箱)液位自动控制水泵开 、停的装置。

9.3.9  采用数字集成全变频控制时 ,应符合现行国家标准《数 字集成全变频控制恒压供水设备》  GB/T37892的规定。

9.3.10  采用变流量控制模式时 ,应能实时调节水池  (箱)进 水流量 ,出现异常时自动切换至变频恒压控制方式。

9.3.11  其它设备的控制应符合下列规定:

1  排水泵与液位开关组合 , 自成系统运行 ,故障信号 、运 行控制信号与控制系统连接 ,当出现故障时发出报警;

2  通风系统应根据时间自动运行 ,故障信号与控制系统连 接 ,当出现故障时发出报警。

9.4   信息系统

9.4.1  泵房信息系统包含自控系统 、  门禁控制系统 、视频监控 系统 、设备管理系统 、工单系统 、水质监测系统 、物联网系统

等 ●宜集成在二次供水智慧化管理平台上 o

9.4.2   系统应具备断网恢复后数据续传的功能 o

9.4.3  二次供水控制设备应提供标准的通讯协议和接口 o

9.4.4  泵房与远程监控中心之间宜采用光纤 、VPN或以太网 通讯等通讯方式 ● 泵房内部宜采用以太网 、Modbus等通讯 方式 o

9.4.5  二次供水智慧化管理平台的硬件应部署在机房内 o

9.4.6  二次供水智慧化管理平台宜同时支持 PC端 、移动端访 问及操作 o

9.4.7  二次供水智慧化管理平台应具备角色权限设置 、设备管 理 、泵房巡检 、工单派送等功能 o

9.4.8  二次供水智慧化管理平台应具备报警提醒功能 ● 可根据 不同情况灵活采用声光报警 、弹窗报警 、短信提醒等多种形式 o

9.4.9  二次供水智慧化管理平台宜具备数据模糊查询 、参数自 选组合查询 、数据导出 、报表分析等功能 o

9.5.10   二次供水智慧化管理平台应具备泵房汇总展示 、泵房 实时运行情况展示功能 o

10   施 工

10.1   一般规定

10.1.1  施工单位应按批准的二次供水工程设计文件和审查合 格的施工组织设计进行施工安装,不得擅自修改工程设计。

10.1.2   施工单位应具备相应的施工资质,涉及特种作业的施 工人员应持证上岗。

10.1.3   施工前应按程序进行安全技术交底;施工过程应符合 现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》  GB50268、 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》  GB50231 、《建筑电 气工程施工质量验收规范》  GB50303及现行行业标准《建筑施 工高处作业安全技术规范》JGJ80等的规定。

10.1.4   隐蔽工程应经验收合格后,方可继续下一工序施工。

10.2   设备安装

10.2.1   应按工艺要求进行设备安装,应符合国家现行有关标 准的规定 。监控仪表的安装位置和方向应正确。

10.2.2  材料和设备在安装前应核对 、复验,确保资料齐全、 外表无伤且符合设计要求,并应做好卫生清洁及防护工作 。有 源设备应通电检查。

10.2.3   设备基础尺寸 、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和 产品要求。

10.2.4  设备安装位置应满足安全运行 、清洁消毒 、维护检修 要求。

10.2.5  水泵安装应符合现行国家标准《风机 、压缩机 、泵安 装工程施工及验收规范》  GB50275的规定。

10.2.6   电控柜  (箱)的安装应符合现行国家标准  《建筑电气 工程施工质量验收规范》  GB50303的规定。

10.3   管道敷设

10.3.1  管道敷设应符合现行国家标准  《建筑给水排水设计标 准》  GB50015、《室外给水设计标准》  GB50013、《建筑给水排 水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242及其他有关标准的 规定。

10.3.2  埋地金属管应做防腐处理。

10.3.3  埋地金属管 、钢衬塑复合管不宜采用沟槽式连接。

10.3.4   管道安装时管道内和接口处应清洁无污物,安装过程 中应严防施工碎屑落人管中,施工中断和结束后应对敞口部位 采取临时封堵措施。

11   调试与验收

11.1   调 试

11.1.1  二次供水设施完工后应按原设计要求进行系统通电、 通水调试。

11.1.2   管道安装完成后应分别对立管 、连接管及室外管段进 行水压试验 。系统中不同材质的管道应分别试压 。水压试验必 须符合设计要求,不得用气压试验代替水压试验。

11.1.3   暗装管道必须在隐蔽前试压及验收 。热熔连接管道水 压试验应在连接完成 24h后进行。

11.1.4  各种材质管道系统的试验压力应符合现行国家标准  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242的规  定 。各种材质管道系统的试验压力应为管道工作压力的 1.5倍 , 且不得小于 0.60MPa。

11.1.5  对不能参与试压的设备 、仪表 、  阀门及附件应拆除或 采取隔离措施。

11.1.6  贮水容器应做满水试验。

11.1.7   消毒设备 、在线监测仪表等应按照产品说明书进行单 体调试。

11.1.8   系统调试前应将阀门置于相应的通 、断位置,并将电 控装置逐级通电,工作电压应符合要求。

11.1.9   机电设备试运行应按单体试运行 、联动试运行和负荷 试运行三个步骤进行。

11.1.10  水泵应进行点动及连续运转试验, 当泵后压力达到设 定值时,应对压力 、流量 、液位等自动控制环节进行人工扰动

试验 ,且均应达到设计要求。

11.1.11 11.1.12 11.1.13 消毒 。   11.1.14

系统调试模拟运转应不少于 30min。

超高层二次供水泵房应进行多泵房联动测试。

二次供水设施在调试后 、交付前必须进行冲洗和

冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除 , 冲

洗流速不应小于 1.5 m/s。消毒时应根据二次供水设施类型和材 质选择相应的消毒剂 ,可采用 20~30mg/L的游离氯消毒液或 0.03%的高锰酸钾消毒液浸泡 24h。

11.1.15   冲洗 、消毒后 , 系统出水水质应符合现行国家标准 《生活饮用水卫生标准》  GB5749的规定。

11.2   验收

11.2.1  二次供水工程安装及调试完成后应会同供水企业按下 列规定组织竣工验收:

1  工程质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖

工程施工质量验收规范》  GB50242和《建筑工程施工质量验收 统一标准》  GB50300执行;

2  设备安装验收应按现行国家标准《机械设备安装工程施 工及验收通用规范》  GB50231执行;

3   电气安装验收应按现行国家标准《建筑电气工程施工质 量验收规范》  GB50303执行。

11.2.2  竣工验收时应提供下列文件资料:

1  施工图 、设计变更文件 、竣工图;

2   隐蔽工程验收资料;

3  设备 、仪表 、材料 、系统的合格证 、质保卡 、说明书、

铭牌标识 、检测报告等相关资料;

4   涉水产品的卫生许可;

5   系统试压 、冲洗 、消毒 、调试检查记录;

6  水质检测报告;

7   环境噪声监测报告;

8  工程质量评定表;

9   自控系统源程序及密码。

11.2.3  竣工验收时应检查下列项目:

1   电源的可靠性, 电气系统的布置与设计要求的一值性;

2  水泵机组运行状况和扬程 、流量等参数;

3  供水管网水压达到设定值时,系统的可靠性;

4   管道 、管件 、设备的材质和设置与设计要求的一值性;

5  各类仪器仪表的准确度和初扬设置;

6  设备控制 、数据传输等自控系统相关功能;

7  设备 、电控柜  (箱)的接地 、防雷等保护功能;

8  水池  (箱)的材质与设置;

9  泵房的门窗 、地面 、排水 、通风 、照明等环境状况;

10   消毒设施;

11  安防设施;

12  监控系统。

11.2.4  竣工验收时应重点检查下列项目:

1   防回流污染设施的安全性;

2  供水设备的减振措施及环境噪声的控制;

3   消毒设备的安全运行;

4  安防设施的稳定运行。

11.2.5   验收合格后应将有关设计 、施工及验收的文件立卷 归档。

12   运行维护

12.1   一般规定

12.1.1  应由供水企业负责二次供水设施的运行 、维护与管理 o

12.1.2   管理单位应制定二次供水的管理制度 o

12.1.3   运行管理人员应具备相应的专业技能 ●熟悉二次供水 设施 、设备的技术性能和运行要求 ●并应持有健康证明 o

12.1.4   管理单位应制定设备运行操作规程 ● 宜包括操作要求、 操作程序 、故障处理 、安全生产和日常保养维护要求等 o

12.1.5   管理单位应建立健全各项报表制度 ● 宜包括巡检 、设 备运行 、水质 、维修 、服务和收费的月报 、年报 ● 应采用电子 报表和电子记录 o

12.1.6   管理单位应建立健全室外管道与设备设施的运行 、维 修维护档案管理制度 o

12.1.7   二次供水设备设施的维护应依托设备巡检系统 、工单 系统等数字化 、信息化手段开展 o

12.2   设备维护

12.2.1   管理单位应建立日常保养 、定期维护和大修理的分级 维护检修制度 ● 运行管理人员应按规定对设施进行定期维修 保养 o

12.2.2   运行管理人员必须严格按照操作规程进行操作 ●应按  制度规定对设备的运行情况及相关仪表 、阀门进行经常性检查 ● 并做好运行和维修记录 o记录内容应包括 3交接班记录 、设备

运行记录、设备维护保养记录、  管网维护维修记录、  故障或事 故处理记录 o

12.2.3  运行管理人员不得随意更改已设定的运行控制参数 o

12.2.4   运行管理人员应掌握电气装置的额定容量、  保护方式 和要求以及保护装置的整定值和保护元件的规格 ● 不得擅自更 改电气装置或延长电气线路 ● 不得任意改变电气装置的额定容 量和保护元件的规格 o

12.2.5   当电气装置的绝缘或外壳损坏 ● 可能导致人体触及带 电部分时 ●应立即停止使用 ●并及时修复或更换 o

12.2.6   长期放置不用的或新使用的用电设备应经过安全检查 或试验后才能投人使用 o

12.2.7  二次供水设施出现故障应及时抢修 ●尽快恢复供水 o

12.2.8  泵房内应整洁 ●严禁存放易燃、  易爆、  易腐蚀及可能 造成环境污染的物品 o泵房应保持清洁、  通风 ● 确保设备运行 环境处于符合规定的湿度和温度范围 o

12.2.9   管理单位应根据国家相关规定对泵房内的压力容器等 特种设备进行检测 ● 对压力表、  在线水质仪表等仪器仪表进行 检测或校准 o

12.3   运行管理

12.3.1  运行管理人员应定期巡检泵房 ●发现问题应及时处理 ● 巡检内容包括但不限于 昌

1   观察泵房外部环境 ●检查门窗是否完好 ;

2   检查照明设施是否完好 ● 通风、  排水系统是否工作

正常 ;

3   检查供水设施有无变形、  泄漏 ;

4   检查各仪器仪表运转是否正常 ● 各指示灯工作是否

正常;

5   检查系统水质 、水量 、水压和水池  (箱)液位变化 情况;

6   检查水泵 、电机和变频器的运行情况;

7   检查消毒装置的工作状态;

8   检查政阀门  (含阀门井)及管道情况, 并及时开展 维护;

9  检查减压阀 、排气阀 、倒流防止器和水位控制阀的工作 状态,及时调整并记录;

10   检查自控系统 、远程监控系统等的工作状态。

12.3.2  二次供水设施的水质检测应符合下列规定:

1  检测项目应至少包括:色度 、浑浊度 、臭和味 、  肉眼可

见物 、pH、总大肠菌群 、菌落总数 、消毒剂指标;

2   检测结果应符合现行国家标准  《生活饮用水卫生标准》 GB5749的规定;

3  水质检测采样点宜设在水池  (箱)出水口或泵房出水总 管上;

4   检测记录应存档备案,检测结果应按要求进行公示。

12.3.3   管理单位应每半年对二次供水水质进行检测。

12.3.4  运行管理人员应定期巡检设施运行及室外埋3管网, 严禁在水池  (箱)周围堆放杂物,不得在管线上压 、埋 、  围 、 占 ,应及时制止和消除影响供水安全的因素。

12.3.5  泵房的集水井 、排水沟应定期清洁消毒。

12.3.6  水池  (箱)必须定期清洗消毒,每半年不得少于一次。

12.3.7  水池  (箱)的清洗应符合现行国家标准  《二次供水设 施卫生规范》  GB17051的规定。

12.3.8  水池  (箱)的清洗消毒还应符合下列规定:

1  前端市地管网有较大规模施工时,宜在施工完毕后对水

池  (箱)  进行清洗消毒:

2  应根据水池  (箱)  的材质选择相应的消毒剂,不得采用 单纯投放消毒剂的清洗消毒方式:

3  水池  (箱)  清洗消毒后应进行水质检测,并应符合本规 程第 12.3.2条的规定。

12.3.9  应对水池  (箱)  进行定期维护检查,作业人员应持有 健康证明,并做好安全防范措施。

12.3.10  采用水池  (箱)   自动清洗消毒设备的,应对其清洗水 枪与水池  (箱)  的连接进行定期检查,保证密封可靠。

12.3.11  采用水池  (箱)   自动清洗消毒设备的,应对其经过稀 释的消毒液浓度进行定期检测。

12.4   应急管理

12.4.1   管理单位应制订突发事件应急预案并定期进行演练。

12.4.2   泵房发生突发事件时,运行管理人员应按照应急预案 采取应对措施。

12.4.3   泵房遇突发事件停水时,管理单位应及时向受影响的 居民用户或小区物业发布通知或公告。

12.4.4  若连续 24小时不能正常供水的,管理单位应采取搭建 临时供水设备 、设置临时供水点或派出应急送水车等措施保障 居民生活用水。

12.4.5   泵房内应设应急灯:管理单位应配备应急供水机组  	(车) 、发电机组  (车)  和设备零部件等应急处置设备或物资, 在应急状况下保障居民生活用水。

附录 A

二次供水泵房最小推荐面积

单位:m2

| 有无水池 (箱) | 泵组数 (最高建筑层数) | 泵房服务户数 (户) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小于 200 | 200 | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000以上 |  |
| 有水池 (箱) | 1套泵组 (最高 11层) | 70 | 90 | 160 | 220 | 280 | 340 | 每超过 2 000 户宜增加一 座泵房 | 户数在数 值中间时, 采用内插 法计算 泵房推 荐面积 |
|  | 2套泵组 (最高 18层) | 90 | 110 | 180 | 240 | 300 | 360 |  |  |
|  | 3套泵组 (最高 25层) | 110 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |  |  |
|  | 4套泵组 (最高 33层) | 130 | 150 | 220 | 280 | 340 | 400 |  |  |
|  | 33层以上 | 超高层建筑二次供水泵房的数量和面积,宜根据实 际情况, 由建设方与供水企业单独协商确定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无水池 (箱) | 1套泵组 (最高 11层) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 每超过 2 000 户宜增加一 座泵房 |  |
|  | 2套泵组 (最高 18层) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |  |
|  | 3套泵组 (最高 25层) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |
|  | 4套泵组 (最高 33层) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |  |  |
|  | 33层以上 | 超高层建筑二次供水泵房的数量和面积,宜根据实 际情况, 由建设方与供水企业单独协商确定 |  |  |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

1   为了便于在执行本规程条文时区别对待 ,对要求严格程 度不同的用词说明如下:

1)  表示很严格 ,非这样做不可的用词:

正面词采用  “必须”,反面词采用  “严禁”。

2)  表示严格 ,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用  “应”,反面词采用  “不应”或  “不得”。

3)  表示允许稍有选择 , 在条件许可时首先应这样做的 用词:

正面词采用  “宜”,反面词采用  “不宜”。

4)  表示有选择 ,在一定条件下可以这样做的 ,采用  “可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时 , 写法为  “应符 合……的规定”或  “应按……执行”。非必须按所指定的标准 执行时 ,写法为  “可参照……的规定执行”。

引用标准名录

1    《建筑给水排水设计标准》  GB50015

2    《室外给水设计标准》  GB50013

3    《生活饮用水卫生标准》  GB5749

4    《二次供水设施卫生规范》  GB17051

5    《建筑机电工程抗震设计规范》  GB50981

6    《建筑地面设计规范》  GB50037

7    《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209

8    《建筑照明设计标准》  GB50034

9    《建筑设计防火规范》  GB50016

10    《声环境质量标准》  GB3096

11    《社会生活环境噪声排放标准》  GB22337

12    《民用建筑隔声设计规范》  GB50118

13    《清水离心泵能效限定值及节能评价值》  GB19762

14    《防盗安全门通用技术条件》  GB17565

15    《安全防范工程技术规范》  GB50348

16    《民用建筑电气设计标准》  GB51348

17    《供配电系统设计规范》  GB50052

18    《通用用电设备配电设计规范》  GB50055

19     《风 机 、  压 缩 机 、  泵 安 装 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》

GB50275

20    《建筑电气工程施工质量验收规范》  GB50303

21    《建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范》

GB50242

2    《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300

23    《机械设备安装工程施工及验收通用规范》  GB50231

24    《城市工程管线综合规划规范》  GB50289

25    《给水排水管道工程施工及验收规范》  GB50268

26    《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标

准》  GB/T17219

27    《泵站设计规范》  GB50265

28    《建筑幕墙 、门窗通用技术条件》  GB/T31433 29    《泵的噪声测量与评价方法》  GB/T29529       30    《泵的振动测量与评价方法》  GB/T29531       31    《离心泵技术条件  (I类)》GB/T16907

32    《计算机场地通用规范》  GB/T2887

3    《计算站场地安全要求》  GB/T9361

34    《信 息 安 全 技 术  网 络 安 全 等 级 保 护 基 本 要 求 》

GB/T22239

35    《电气控制设备》  GB/T3797

36    《数字集成全变频控制恒压供水设备》  GB/T37892 37    《住宅建筑电气设计规范》JGJ242

38    《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

39    《江 苏 省 城 市 自 来 水 厂 关 键 水 质 指 标 控 制 标 准》

DB32/T3701

江苏省地方标准

居民住宅二次供水工程技术规程 DB32/T4284一202

条   文   说   明

修订说明

本规程是在《居民住宅二次供水工程技术规程》  DGJ32/J 161— 2014的基础上修订而成 ,上一版的主编单位是江苏省住房  和城乡建设厅城市建设与管理处 ,参编单位是南京市供水节水  管理处 、南京水务集团有限公司 、南京市给排水工程设计院 , 主要起草人员是陈浩东 、林国峰 、金勇军 、单国平 、姚滨 、吴  星辉 、张冬 、陶昱明 、鲍娟 、侯银轩 、庄彦华 、张少凯 、郭杨 、 韩冲。

本规程修订过程中 ,编制组进行了广泛的调查研究 ,认真 总结工程 、管理实践经验 ,参考有关国内标准 ,并在广泛征求 意见的基础上 ,对主要问题进行了反复讨论 、研究 ,最终确定 各项技术要求。

为便于广大设计 、施工 、监理 、科研 、  院校等单位有关人 员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定 ,《居民住宅二次 供水工程技术规程》  编制组按章 、节 、条顺序编制了本规程的 条文说明 ,对条文规定的目的 、依据及执行中需注意的有关事 项进行了说明 。但是 ,本条文说明不具备与标准正文同等的法 律效力 ,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目   录

1   总则   	 43

3  基本规定   	 44

4  水质 、水量 、水压   	 47

5  泵房   	 48

5.1  一般规定   	 48

5.2  泵房布置   	 49

5.3  泵房墙体 、地面   	  50

5.4  泵房门窗 、通风 、照明   	  50

5.5  泵房排水 、消防   	  50

5.6  泵房噪声 、温湿度   	  50

6  工艺   	  52

6.1   系统选择   	  52

6.2   管道布置   	  53

6.3  水池  (箱)   	  54

6.4  水泵   	  56

6.5   管道 、附件   	  57

6.6   消毒设备   	  59

6.7  在线监测仪表   	  59

7  优质饮用水   	  60

8  安全防护   	  61

8.1  反恐防范要求   	  61

8.2   电气设备安全   	  61

8.3   自控系统安全   	  61

8.4  信息系统安全   	  62

9   电气 、  自控 、信息系统   	  63

9.1  一般规定   	  63

9.2   电气   	  63

9.3   自控   	  63

9.4  信息系统   	  64

10  施工 	  65

10.1  一般规定 	  65

10.2  设备安装 	  65

10.3   管道敷设 	  66

11  调试与验收 	  67

11.1  调试 	  67

11.2   验收 	  68

12  运行维护 	  69

12.1  一般规定 	  69

12.2  设备维护 	  69

12.3  运行管理 	  70

12.4  应急管理 	  72

1   总   则

1.0.1  二次供水是整个城镇供水的组成部分 ◆是最终保障供水 水质和供水安全的重要环节 o近年来 ◆ 随着城镇建设的快速发 展和高层建筑数量的不断增多 ◆ 二次供水的安全稳定特别是水 质安全已成为当前城镇供水安全中的薄弱环节 o为适应形势发 展 ◆提高二次供水工程的建设质量和管理水平 ◆保障二次供水 的安全稳定 ◆科学合理地设计 、施工 、维护和管理二次供水设 施 ◆制定本规程 o

1.0.2  规定了本规程的适用范围 ◆ 明确提出本规程仅适用于江 苏省新建 、扩建居民住宅小区生活饮用水二次供水工程的设计、 施工 、安装 、调试 、验收 、设施维护和安全运行管理 ◆ 改造工 程可根据具体情况参照执行 o不适用再生水 、直饮水 、消防供 水 、公共建筑供水和其它二次供水工程 o

1.0.3  本规程是对国家和行业法规及现行相关标准的补充和提 高 o本规程有规定的 ◆按本规程执行 o本规程未做规定的 ◆ 按 国家 、行业及江苏省现行相关法规和标准执行 o

3  基本规定

3.0.1  如果公共建筑 、居住建筑 、工业建筑用户对水压 、水量 的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网的供水服务压力 标准和水量时,就必须采用二次加压的供水方式供水, 以保证 用户对水压 、水量的需求:

1   当城镇供水管网不能满足建筑物最不利配水点的最低工 作压力时,应设置二次供水设施加压供水:

2   当城镇供水管网不能满足建筑物的设计流量供水要求 时 ,或引人管仅一根 ,而用户供水又不允许停水时,应设置带 调节水池  (箱)的二次供水设施进行水量调节。

应根据国家和行业相关要求,并结合各地供水服务压力标 准确定是否需要建设二次供水设施和二次供水的起始点。

3.0.2   如果在建筑工程竣工投人使用后,发现用户对水压 、水  量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网的供水服务压  力标准和水量时,再补建或改造二次供水设施,不仅非常困难, 而且会影响用户正常用水 。  因此,新建二次供水设施应与主体  工程同时设计 、同时施工 、同时投人使用。

3.0.3  根据《江苏省城乡供水管理条例》  第十四条之规定,供  水单位新建 、改建 、扩建供水工程项 目 ,应当符合卫生要求, 选址和设计审查 、竣工验收应当通知卫生 、城乡供水主管部门  参加 。用水单位自行投资建设与城乡公共供水管道连接的户外  管道及其附属设施,其设计方案需经城乡供水主管部门组织技  术性审查。

BIM, 即建筑信息模型,是指创建并利用数字化模型对建 设工程项目的设计 、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、 方法和技术,在可视化 、协调性 、模拟性等方面具备优势, 因

此新建 、扩建二次供水泵房推荐使用 BIM设计。

3.0.5  城镇供水安全涉及社会稳定 、公众利益与城镇安全, 作为城镇供水局部组成部分的二次供水不能影响城镇整体供  水管网的运行安全 。  由于二次供水系统选择不合理 、设备质  量不合格 、工程施工质量不符合要求 、验收不严格 、运行管  理不善等情况都可能对城镇供水管网水质 、水量和水压造成  影响 。  因此,涉及二次供水工程建设与管理的各个环节必须  严格执行国家有关法规与技术标准的规定, 以确保城镇整体  供水安全 。

3.0.6   凡是涉及与生活饮用水接触的输配水设备 、配件 、水质 处理剂  (器) 、防护涂料和粘合剂等设备 、材料都统称为涉水产 品 。涉水产品的卫生质量直接关系到二次供水的水质安全,关 系到人民群众的身体健康和生命安全, 因此,所有涉水产品均 应符合现行国家卫生标准的规定。

3.0.7   为了确保二次供水水质和设施安全,本条强调二次供水 设施要单独设置;建筑围护结构是指围合建筑空间四周的墙体、 门 、窗等,二次供水设施的建筑围护结构能够起到保温隔热、 防雨防冻 、防破坏 、防投毒等安全防护作用, 因此二次供水设 施应有建筑围护结构 。消防水池  (箱) 、集中空调系统补水等非 生活饮用水的来源应该另行设计,不应接自二次供水系统, 防 止二次供水水质受到污染。

3.0.8   为避免二次供水水质受到污染,应在设计 、施工 、管理 各环节采取可靠的防污染措施,具体可参照现行国家标准  《城 镇给水排水技术规范》  GB50788、《建筑给水排水设计标准》 GB50015的相关规定 。而运行安全保障措施则包含了设备安全 运行措施 、反恐安防措施 、网络安全措施等等。

3.0.10   为方便用户 、特别是老龄用户及时了解二次供水的水 质和水压 、水价组成 、各类紧急  (停水)  通知等信息, 同时方

便用户就近查询和缴纳水费 ●从而延伸智慧水务平台的实用性 和可操作性 ●达到全方位提升便民服务水平的目的 ● 有条件的 二次供水工程可在本小区设置智慧查询设备 o

4  水质 、水量 、水压

4.0.1  二次供水水质直接关系到人民群众的身体健康和生命安 全 , 因此二次供水水质应符合现行国家标准  《生活饮用水卫生 标准》  GB5749的要求。

4.0.2  二次供水水量应为其供水范围内各种用水需求量之和。 由于全省各地用水需求差异较大, 因此在选取用水定额时, 除 应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》  GB50015、《室 外给水设计标准》  GB50013的有关规定外,还应结合所在地的 用水定额现状进行核算 。水量计算应符合现行国家标准  《建筑 给水排水设计标准》  GB50015等的有关规定。

4.0.3  二次供水系统的水压应能达到最不利点的用水器具或用 水设备的工作压力要求。

4.0.4   叠压供水系统能充分利用城镇供水管网的水压,设计时  应考虑市政管网水压的波动情况,按可能出现的最低水压考虑 。  4.0.5  本条部分引用了现行国家标准  《建筑给水排水设计标  准》  GB50015的规定,强调了二次供水系统的压力控制要求; 同时根据现行强制◆国家规范《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020的要求,对住宅内各用水点处供水压力上限进行了规  定 ,强调了节水原则。

5   泵   房

5.1   一般规定

5.1.1   当必须建设二次供水设施时,应根据小区  (建筑)  规划 指标 、供水规模 、场地竖向设计 、用水安全要求等因素,合理 确定二次供水方式和规模:住宅建筑主体之外是指住宅主体建 筑投影以外的区域 。本条文规定是为减少水泵运行的噪声 、振 动对住宅的影响。

5.1.2  本条文给出了确定泵房位置的影响因素和原则 。  同时引 用了现行国家标准  《建筑给水排水设计标准》  GB 50015的规 定 ,强调了泵房的服务半径及相关事项。

5.1.3  本条文对泵房净高,特别是有水池  (箱)  的泵房净高进 行了规定,避免出现因泵房高度不足导致水池  (箱)  低矮 、调 蓄容积过小的问题:泵房净高指泵房内顶板至地面的高度:有水 池  (箱)  的泵房净高构成:0.5 m (水池  (箱)  基础)  +2.0 m 	(常规水池  (箱)  高度)  +0.8m (水池  (箱)  顶部空间)  = 3.3m。 设置在超高层建筑中间层或楼顶层的水池  (箱)  间可适当放宽 净高要求。

5.1.4  本条文对生活泵房的平面形状和尺寸进行了规定, 防止 因泵房空间过小或不规则而导致机组 、水池  (箱) 、  电气柜 、控 制柜等重要设备设施无法布置的情况 。  由于水池  (箱)   占地面 积较大, 因此将有水池  (箱) 、无水池  (箱)  两大类情况分开规 定 : 由于超高层建筑差异较大,无法进行统一规定, 因此推荐 由建设方与供水企业根据实际情况协商确定泵房面积 。  附录表 格中所列数值为泵房面积的最低要求,如果当地供水企业规定

的泵房面积大于本表所列数值的,应按当地供水企业的要求执 行 。当场地条件受客观限制时,宜采用户外型一体化成套供水 泵站,宜采用装配式结构形式,并根据环境做好防护措施 。        5.1.5   由于江苏省部分地区地下水位较高 、土壤较为潮湿, 当 地下室外墙直接作为泵房边墙时易产生冷凝水,易造成设备、 设施 、管道等的腐蚀,特作此规定。

5.1.7  本条文第 1款规定是为了避免噪声或振动扰民,应合理 设置居住建筑的泵房位置,对于设置在超高层住宅中间层的泵 房 ,应通过采用低噪声水泵,为水泵机组安装减震垫,安装双 层中空玻璃隔音窗 、隔音门 、隔音板等措施,避免对住户生活 造成不利影响;第 2款规定是为了明确泵房地面标高的设计要 求 ,防止因倒灌导致泵房被淹 。                                                   5.1.8本条文引用了现行国家标准  《建筑给水排水设计标准》 GB52215的规定,强调了泵房设置原则及环境卫生等。

5.2   泵房布置

5.2.1   电机额定功率较小的水泵,其运行和检修所需空间较 小 ,故多台水泵可设在同一基础上,可以较好的利用有限空间。

5.2.2   本条文推荐泵房留有设备维修场地及设备备件储存空 间 ,是为了关键时刻能及时对二次供水设施进行抢修,提高二 次供水设施正常运行的保障系数。

5.2.3   当水泵的电机额定功率大于等于 11kW时,水泵和电机 总净重将超过 152kg,为便于安装 、更换和检修拆卸,建议根 据设备重量确定起重设备的设置形式。

5.2.4  本条文建议泵房主门外预留空间,供抢维修车辆 、应急 供水设备临时停放或进人, 以便抢修人员尽快开展工作,为居 民提供良好的服务。

5.3   泵房墙体 、地面

5.3.3  本条文规定了水泵基础、  电控柜基础的尺寸 ◆其中基础 高度是指基础顶面相对于铺设防滑地砖或环氧地坪等之后地面 的高度 o规定水泵基础、  电控柜基础的最低高度是为了在泵房 被淹时保护设备 ◆ 对于有特殊防淹要求的可再增高 ◆但应同时 兼顾现场操作、检修的难易程度 o

5.4   泵房门窗 、通风 、照明

5.4.1  本条文规定泵房出人口应从公共通道直接进人 ◆其目的 是为了便于二次供水泵房的移交、  运行维护与管理 ;对泵房门 提出的要求 ◆是为了满足反恐、  防火、  防盗需求 o

5.4.4   泵房内要求设置通风装置 ◆是为了满足二次供水设备 ◆ 尤其是电控系统、  消毒设备对通风的要求 ◆ 同时也为了改善操  作人员的工作环境 o

5.5   泵房排水 、消防

5.5.1   为保证泵房运行安全及不受周围环境的影响 ◆要求泵房 设置独立的排水设施 o本条文第 1款规定了泵房地面坡度 ;第 2 款规定了集水坑、  排水沟的防护要求 ;第 3 款规定了集水坑水 位报警措施 o

5.6   泵房噪声 、温湿度

5.6.1  泵房及水泵采取减振防噪措施是为减少振动、  噪声对用

户的影响 o

5.6.2  经评估 ● 当采用常规减振降噪措施之后泵房运行仍可能 对居住用房产生噪声或振动影响时 ●应专门进行吸音降噪设计 o 5.6.5   为确保居民二次供水安全 ●保证电源等电控设备的工作 环境 ●泵房内宜设自动除湿装置 o

6   工 艺

6.1   系统选择

6.1.1   当城镇供水管网的供水水压能够满足用户要求时,应充  分利用城镇供水管网压力供水 。  当必须建设二次供水设施时, 应根据小区  (建筑)  规划指标 、供水规模 、场地竖向设计 、用  水安全要求等因素,合理确定二次供水方式和规模。

6.1.4  本条文引用了现行国家标准  《建筑给水排水设计标准》 GB50015的规定,强调了竖向分区的要求。

6.1.5  采用变频调速设备和水池  (箱)  联合供水时,可在二次 供水水箱进水前引出一路超越管,连接至水池  (箱)  后 、水泵 机组前,并设置电动阀门,在新小区人住率低或水箱清洗等特 殊情况下切换至叠压模式运行, 以保障居民用水安全。

6.1.7  超高层建筑推荐利用中间层水池  (箱)  进行减压;如采 用减压阀减压的,减压阀建议集中设置 、  以便检修;若不集中 设置,则应在管井预留检修空间。

6.1.8  超高层建筑供水系统管道的压力一般比较高,为保障二 次供水系统的运行安全,规定了每级提升压力上限; 同时部分 引用了现行国家标准《建筑给水排水设计标准》  GB50015的规 定 ,强调了减压阀后配件最大压力的校核事项。

6.1.9  下列情况不得采用叠压供水方式: (1)  市政供水管网管  径小于 300mm;(2)  市政供水管网管径小于引人管管径的2倍;

(3)  启动或切换叠压设备供水时,引人管及市政供水管网压力 瞬时变动值大于 0.02MPa;(4)  造成市政供水管网的水压低于 该地区规定的最低供水服务压力; (5)  同一 区域多用户同时使

用叠压设备时,市政管网压力瞬时变动值大于 0.02MPa。

下列区域不得采用叠压供水方式: (1)在保障正常供水压 力情况下,市政供水管网供水容量无富余的区域: (2)在保障 正常供水压力条件下,未来发展不适合采用叠压供水方式的 区域。

在采用叠压供水方式时,应采取控制压力 、流量和防倒流 污染的措施, 以确保城镇供水安全。

6.1.10   为保压 、稳压 、防水锤,要求设置气压罐 。气压罐的 有效容积应与水泵允许启停次数相匹配,不应小于最小一 台工 作泵 5s的额定供水流量。

6.1.11   大部分地区不同用水性质的用户其水价是不相同的, 对不同用水性质的用户进行独立计量是计量收费的需要,也是  节约水资源的需要 。住宅按户设置用水计量装置是推进建筑节  能工作的重要配套措施之一 ,根据《江苏省城乡供水管理条例》 要求,全省住宅必须实现一户一表 、出户安装 。设置远传水表  不但可以改变传统抄表模式 、提高用水计费准确性,还可以简  化营业核查工作,通过推送电子账单等功能减少资源浪费。

6.2   管道布置

6.2.1   当小区二次供水泵房的服务人口达到一定规模时,将二 次供水干管管网布置成环状可以提高供水可靠性,提高居住小 区二次供水的安全性。

6.2.5  本条文规定了应急供水点 、市政应急取水点及应急配套 电源的设置,确保在泵房被淹 、设备故障等应急状况下,应急 供水机组  (车)可以在无需进人泵房的情况下,直接从市政应 急取水点取水,通过预设好的连接管段供应各分区  (流程见图 1):在连接管段设置冲洗排放口 ,是为了便于在启用之前开展

冲洗,防止水质受到二次污染 。应急供水点宜设在引人管 、二 次供水泵房出水总管上。

市政应急取水点

应急供水机组  (车)     连接管段

图 1   应急供水流程

各分区

6.3  水池  (箱)

6.3.1   为确保二次供水水质不被污染,二次供水水池  (箱)及 人孔 、爬梯等附属设施应选用耐腐蚀性能不低于 06Cr19Ni10的 不锈钢材料;在抗腐蚀性能要求较高时,建议采用耐腐蚀性能 不低于 06Cr17Ni12Mo2的不锈钢材料。

6.3.2   当前省内很多二次供水水池  (箱)采用焊接方式安装, 但实践发现很多施工现场焊接条件不完备 、焊接工人技术参差  不齐,导致焊接质量难以保证, 因此推荐采用无需焊接的装配  式不锈钢水箱。

6.3.3  不锈钢水池  (箱)采用焊接时,水池  (箱)接口焊缝处 是较易发生腐蚀的区域, 因此本条文要求焊接材料牌号应高于 水池  (箱)材质 。要求对不锈钢水池  (箱)焊缝进行抗氧化处 理 ,要求水池  (箱)箱体 、特别是顶部应满焊且密封,是为了 确保不锈钢水池  (箱)的质量。

6.3.7   当水池  (箱)总容积大于 50m3 时 ,将水池  (箱)设置 成两格或两座并能独立工作,是为了在水池  (箱)清洗消毒或 维修时,保证不间断供水;对容积不大于 50m3且须保证不间断 供水的水池  (箱),也可分为两格,从而增加水池  (箱)强度、

缩短单个水池  (箱)清洗时间● 提高设备安全保证系数和供水 安全保障度o

6.3.8  本条文的规定主要考虑水池  (箱)储水安全 、机泵运行  安全 、水池  (箱)检修和清洗消毒的便捷性● 因此水池  (箱) 不宜过低●也不宜过高o

6.3.9  本条文的规定是为了便于水池  (箱)的安装 、维护和检 修 o当泵房高度受客观限制时● 可采用水池  (箱)侧面人孔技 术 、适当缩小水池  (箱)顶部与泵房楼板的间距o水泵吸水管 应安装在水池  (箱)底部●底部架空有利于水泵吸水管 、放空 管的设计与安装●架空的高度应满足检修要求o

6.3.10   本条文的规定均考虑了水质安全 、供水可靠性和充分  发挥水池  (箱)作用●其中第 1 款引用了现行国家标准  《建筑  给水排水设计标准》  GB50015的规定● 强调了进水管口最低点  高出溢流边缘的空气间隔;第 3款是为了在外部发生水质异常  时紧急切断水池  (箱)进水● 排空水池  (箱)阀前管段存水● 确保供水恢复阶段不会污染水池  (箱)内水质;第 6 款是为了  保证水池  (箱)检修方便 、清洗方便 、储水稳定● 同时便于在  叠压供水与水池  (箱)供水之间进行模式切换;第 7 款是为了  提升防淹能力●保证泵房安全;第 8 款对溢流管管径的规定可  保证排泄水池  (箱)的最大人流量● 同时引用了现行国家标准  《建筑给水排水设计标准》  GB50015的规定● 强调了喇叭口下  的垂直管道管径;第 9款中规定应有不小于 0.2 m 的空气间隙  是为了防止造成虹吸回流污染;第 12款在溢流管 、通气管设置  耐腐蚀防虫网是为了防止昆虫 、蚊蝇等小动物进人造成水质  污染o

6.3.11  水池  (箱)自动清洗消毒具有消除人工清洗不安全因素 等方面的优点o2021年● 中国工程建设标准化协会发布了团体标 准《水箱自动清洗消毒设备》T/CECS10125●对该类设备的参数、

功能和其他技术要求进行了规定 。  因此 ,结合水箱容积的大小 , 本条文推荐设水池  (箱)的新建二次供水设施 ,当单个水池  (箱) 容积大于 50m3时宜采用自动清洗消毒方式。

6﹒ 4  水 泵

6﹒ 4﹒ 4  本条文规定了二次供水水泵选择的要求 ,其中第 2、3、 4款是为了满足系统节能要求 ,第 3款适用于变频调速供水 ,第 4款中关于小流量泵流量取值的规定参考了现行国家标准《数字 集成全变频控制恒压供水设备》  GB/T37892的规定。

6﹒ 4﹒ 5  超高层建筑内的中间层泵房和楼顶泵房易产生噪声 ,影 响居民正常生活 ,所以应采用低噪声增压泵 ,其噪声应符合国 家标准《泵的噪声测量与评价方法》  GB/T 29529中的 A 级 要求。

6﹒ 4﹒ 6  二次供水使用的水泵规格一般均较小 ,而且泵房规模易 受限制 ,采用多台水泵组成的成套机组 ,可以使设施更紧凑、 节省泵房空间 。  同时 ,对水泵基础采取减振措施是为减少振动 对用户的影响。

6﹒ 4﹒7  水泵出水管上装设压力表 、止回阀和阀门是为了便于检  查水泵的运行状况和故障时的检修 ,压力表每组水泵安装一个 , 止回阀和阀门每台水泵均需安装。

6﹒ 4﹒ 8  每组水泵的总吸水管上应安装一个真空压力表 ,每台水 泵的吸水管上应安装一个阀门。

6﹒ 4﹒ 9  本条文规定是为了改善水泵进 、出水管的水力条件;水 泵吸水口的偏心管件应顶平安装。

6﹒ 4﹒ 11  非自灌吸水的水泵难以实现自动控制 ,所以不应采用; 同时 ,应注意设置防止水泵空载启动的保护措施 ,如在 PLC中  设定小流量停机程序等。

6.5   管道 、附件

6.5.2  本条文的规定是为了确保二次供水安全 。二次供水的埋 地给水管道为泵后加压给水管道,其承压能力应与二次供水水 泵相匹配,并有可靠的连接性能, 同时需考虑管道埋设位置的 地面荷载 。给水管道材质与管道使用寿命 、二次供水水质密切 相关, 因此,应选用管内壁耐腐蚀 、不结垢,管外壁耐地下水 和土壤腐蚀的环保管材与管件 。其中覆塑不锈钢管指内部基管 为不锈钢 、外覆层为塑料的管道;PPR内衬不锈钢管指内部为 薄壁不锈钢 、外部为厚壁 PPR塑料的管道;覆塑部分波纹不锈 钢管指部分管段为波纹状的覆塑不锈钢管道;增强不锈钢  (内 衬不锈钢复合管)管指内部基管为不锈钢 、外裹层为碳钢的管 道 ;覆塑增强不锈钢  (内衬不锈钢复合管)管指内部基管为不 锈钢 、中间层为碳钢 、外覆层为塑料的管道 。增强不锈钢管在 管材选用时应在碳钢和不锈钢之间加电阻层,管件应选用全屏 蔽双密封结构的管件。

6.5.3  采用蓝色标识是为了与再生水等其他管线加以区别,便 于管理与维护, 防止误接 、误饮造成供水安全事故 。标识可以 制作二次供水字样以区别于城镇供水管网 。蓝色标识宜做成色 环 ,也可以根据管道明敷和埋地的不同情况制作相应的标识。

6.5.4   由于江苏省南北气候差异较大, 因此对于室外明露的管  道 ,应根据各地气候情况及管道周边环境采取隔热或防冻措施; 同时对于其他易结冻的管道应采取有效防冻措施。

6.5.7  本条文部分引用了现行国家标准《建筑给水排水设计标 准》  GB50015的规定,强调了室内二次供水管道的离地距离。

6.5.9  本条文规定的第 3 款是由于水表后的阀门一般归用户所 有 ,在此处安装阀门可便于用户使用。

6.5.10  设置自动排气装置是为了确保二次供水系统的供水安 全和设施安全 。   自动排气装置所设位置不应使立管或其他管道 引出过长距离,从而造成死水管段;宜设在具备排水条件的公 用位置,不宜安装在不具备排水条件的用户室内, 以防止装置 故障 、漏水时造成损失。

6.5.11   二次供水泵房经常出现因浮球连接杆折断 、浮球阀失  控 ,致使水池  (箱)里的水大量溢出的情况,这既造成水资源  浪费,也会导致泵房设备浸泡损坏 、影响正常供水 。究其原因  主要是浮球 、连接杆的材质大多在水池  (箱)中浸泡后锈蚀, 不仅容易损坏,而且污染水质 。  因此本条规定必须采用耐腐蚀  材质的浮球 、连接杆,确保长期稳定使用。

6.5.14   本条文要求在叠压设备进水管处应装设电动阀,一方 面是考虑在外部城镇生活给水管网断水时,能根据压力变送器 感应到断水情况,及时关闭电动阀并同步关闭水泵;另一方面 是考虑二次供水设备出现爆管  (尤其是水泵后的可曲挠橡胶接 头因橡胶老化而爆裂)或其他事故漏水时,能根据设置在泵房 地面的浸水报警装置感应泵房淹水情况,关闭电动阀,从而切 断总进水,防止事故扩大。

6.5.16~6.5.18   参考了《省住房城乡建设厅关于加强全省建 筑供水设施防冻保温工作的通知》   (苏建城〔2016〕  669号)的 要求 。其中,6.5.18条所述管道井内排水管道,其末端应间接 排水。

6.5.19  二次供水系统易出现压力波动,造成管道中有气 、导 致水表出现空转 。对于有此类现象的用户,建议在人户点水表 前设置止回阀,结合管道上的自动排气装置, 以减少该问题的 产生。

6.6   消毒设备

6.6.1   由于在供水管网中停留时间较长,水池  (箱)储水中的  消毒剂含量一般较低; 同时水池  (箱)储水直接与空气接触, 易受污染 。为确保二次供水水质符合国家生活饮用水卫生标准, 应从严要求,设置消毒设备。

6.7  在线监测仪表

6.7.1  有水池  (箱)的应配备压力 、流量 、液位在线仪表,无 水池  (箱)的应配备压力 、流量在线仪表。

6.7.2   浊度和余氯是衡量饮用水水质的重要指标 。其中浊度反 映了水的清澈程度, 同时降低浊度有助于阻止细菌和其他微生 物的繁殖;余氯反映了饮用水抵抗微生物污染的能力 。  因此要 求设置在线浊度 、余氯  (总氯)监测仪表,必要时可增加在线 水质仪表种类。

7  优质饮用水

7.0.1  优质饮用水是人民对美好生活期望的重要组成部分,江 苏省内有条件的地区可以根据用户需求,按照本规程规定的标 准建设提供优质饮用水的二次供水工程。

7.0.4  本条文规定了优质饮用水二次供水工程主要设备 、设施 的材质要求,主要目的是保障优质饮用水水质。

7.0.5  增设水质检测采样点是为了加强对优质饮用水二次供水  管网末梢水质的管控,确保整个住宅区达到优质供水要求 。         7.0.6  优质饮用水二次供水工程的水质检测频次,在常规二次  供水的基础上加密,并且增加了  《生活饮用水卫生标准》  GB 5749和《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》  DB32/T 3701全指标每年检测一次的要求, 目的是全面掌握供水水质, 该检测可结合季度检测开展。

8   安全防护

8.1   反恐防范要求

8.1.1~8.1.2   这两个条文参考了《关于印发  (江苏省城市公 共供水行业反恐怖防范标准)  的通知》  (苏反恐办发〔2012〕  10 号)的要求。

8.1.6  该条文参考了现行国家标准  《安全防范工程技术规范》 GB50348的规定。

8.2   电气设备安全

8.2.2   电气设备安全运行是安全供水的先决条件, 因此电控柜 应符合相应的环境要求 。与水泵设置在同一空间的电控柜,为 防止灰尘和来自管道或机泵的喷水,要求防护等级不应低于 IP55; 同时,变频控制柜应配备排风装置, 以便通风散热。

8.2.3  二次供水泵房电控柜内 PE线 、  电气设备的外露导电部 分 、各类公用设施的金属管道 、可连接的金属构件 、  电缆的金 属外皮等应与总等电位联结箱内的接地母排联结。

8.2.6   电控柜上方禁止安装水管, 防止冷凝水 、水管漏水或爆 管时水进人电控柜; 电气设备应根据环境做好防水 、防尘等防 护措施。

8.3   自控系统安全

8.3.3  二次供水泵房内的应急电源主要用于维持自控系统和安

全技术防范系统 ● 保障断电故障信号能及时发送 ● 进行应急供 水响应 o

8.4   信息系统安全

8.4.3  二次供水泵房信息系统数据宜定期灾备 ●保障数据和信 息系统安全 o

9   电气 、  自控 、信息系统

9﹒ 1  一般规定

9﹒ 1﹒ 1  本条文针对二次供水泵站的无人值守自动运行,提出了 电气 、  自控等系统相关产品的总体要求。

9﹒ 2   电气

9﹒ 2﹒ 1  本条文的目的是保障泵房供电。

9﹒ 2﹒ 2  低压断路器 、接触器控制电源宜采用 AC220V,不宜使 用 DC220V、DC110V或 DC24V等电压等级。

9﹒ 2﹒3   由于泵站选址多在居民小区中, 因此更需要保证设备供 电安全。

9﹒ 2﹒ 6   出于安全考虑,二次供水泵房的配电总开关不允许远程 控制,但是二次供水机泵设备在安全措施完备的情况下可以远 程控制。

9﹒3   自控

9﹒3﹒7   自控设备显示的运行状态信号主要包括: 电源 、水源 、 水泵 、消毒设备等;应显示的运行参数主要包括: 电压 、  电流 、 液位 、频率  (变频控制设备)、进水压力  (设定值及实际值)、 供水压力  (设定值及实际值)等 。显示的故障信号主要包括: 过压 、欠压 、过流 、缺相 、消毒设备和倒流防止器故障等 。         9﹒3﹒ 9  采用数字集成全变频控制时,每台水泵专用变频控制器

之间应彼此独立,并能相互通信 、数据实时共享,实现水泵、 传感器 、数字集成变频控制器冗余备份,任一 台数字集成变频 控制器故障时自动切换到非故障变频控制器工作。

9.3.10  采用变流量控制模式时,流量信息应支持实时采集, 应能根据错峰调蓄供水需求规划水池  (箱)水位,水池  (箱) 人口处应配备流量调节阀,通过控制调节阀开度实时调节水池  	(箱)进水流量 。智能变流控制系统出现异常时,应能自动切换  至变频恒压控制方式。

9.4   信息系统

9.4.2   断网恢复后数据续传的功能主要是为了保证断网事件不 会造成二次供水系统数据丢失,提升系统的可靠性和数据的连 贯性。

10   施   工

10.1   一般规定

10.1.1~10.1.2   根据《建设工程质量管理条例》  (国务院令第 279号)对施工单位的要求 ,规定了二次供水工程应由具有相应 资质的施工单位 ,有组织 、按程序地安全施工 。施工单位不得 擅自修改工程设计 ,发现设计问题确需修改的 ,应由原设计单 位出具设计变更通知单。

10.2   设备安装

10.2.1   为了保证二次供水工程的安装质量 ,根据现行国家标 准《给水排水管道工程施工及验收规范》  GB50268、《机械设备 安装工程施工及验收通用规范》  GB50231及《建筑电气工程施 工质量验收规范》  GB50303等的规定 ,二次供水工程的安装施 工既要符合相应规范 ,又要满足生活供水的工艺要求 ,才能做 到安全 、卫生供水 。  同时 ,监控仪表是二次供水的神经元 ,其 质量和精度是供水安全的关键 ,安装位置和方向均应正确。

10.2.2  二次供水工程材料和设备的卫生要求按现行国家标准 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》  GB/T 	17219执行 ,安装前应核对材料和设备 ,确保资料齐全 、外表无 伤且符合设计要求;在运输 、保管和施工过程中要做好卫生防 护 ,尤其进行地埋施工时 ,管口一定要有保护措施 。  同时 ,有 源设备应通电检查 ,确保能够正常运行。

10.2.3   为了保证施工质量 ,参照现行国家标准《风机 、压缩

机 、泵安装工程施工及验收规范》  GB50275的具体要求 ,对设 备的安装方式 、安装尺寸应认真查看产品说明: 同时采取减振 降噪等措施。

10﹒ 2﹒ 4  二次供水水池  (箱)、水泵等主要设备的安装要求在本  规程第 6 章中已经有明确规定 ,在施工前应对机房整体空间菌  做详也策划 , 比如水池  (箱)人孔的位置 、水泵的检修空间 、 阀门的安装高度 、紫外线灭是灯管的抽换长度 、  电控柜  (箱) 的水电隔离 、安全防护等。

10﹒ 2﹒ 6   电控设备安全运行快安全供水的先细条件 。  因此电控 柜  (箱)的安装质量应符合国家标准的规定 , 同时 ,有条件的 地方尽量做到水电分离 , 以提高供水安全可靠性。

10﹒3  管道敷设

10﹒3﹒ 1   本条文所称的其他有关标准包括但不限于:现行国家 标准《薄壁不锈钢管道技术规范》  GB/T29038、《钢塑复合管》 GB/T28897,现行行业标准《建筑给水塑料管道工程技术规程》 CJ/T98、《建筑给水金属管道工程技术规程》CJ/T154等 。    10﹒3﹒ 2  各地的再质 、地下水成分不同 ,可采用三油两布或其 他防腐方式 ,土有一些自带防腐涂层的材料可酌情选用 。            10﹒3﹒3   埋地金属管 、钢衬塑复合管采用沟槽式连接虽然可以 加才施工速度 ,但存在锈蚀漏水隐患 。如必须使用 ,应对金属 卡箍件做防腐处理。

10﹒3﹒ 4  涉水产品必须保证卫生清洁 ,才能保障水质安全。

11   调试与验收

11.1   调 试

11.1.2   完善的施工设计对二次供水系统的工作压力 、试验压 力有具体要求 。在试压时应对不同材质的管道分别试压, 以验 证是否符合相应的安装规程 。在试压时决不允许用气压试验代 替水压试验, 以免损坏供水设备。

11.1.5   在水压试验前,要了解系统中各台设备 、仪表的耐压 能力,必要时要提前拆除或采用隔离措施,用封堵或盲板处理 好之后,再进行水压试验。

11.1.6  对水池  (箱)等贮水容器做满水试验,不但可以检查 渗漏,还可以检验其安装质量 、抗水压强度及其附件的质量。

11.1.10  在调试供水设备时, 由于缺水 、断水 、气蚀或水中杂 质影响,造成水泵损坏的事故时有发生 。  因此, 当水泵点动正 常 ,进人模拟运转状态后再对压力 、流量 、液位 、频率等参量 进行调节试验,可以相应减少设备损失。

11.1.13  二次供水系统在调试后 、交付使用前,必须对供水设 施 、设备和管道进行冲洗和消毒,并经有资质的认证机构取样 化验,在水质符合要求后方可使用 。其目的是为了防止施工过 程中可能存在的污染影响用户安全用水 。供水设备和管道的清 洗消毒是否充分 、方法是否得当,关系到水质检测能否准确反 映水质状况,竣工项目能否按时供水。

11.1.14~11.1.15   这两个条文是为了保证二次供水水质 。根 据现行国家标准《薄壁不锈钢管道技术规范》  GBIT29038,薄 壁不锈钢管道应使用 0.03%高锰酸钾消毒液浸泡进行消毒 。供

水设备 、管道按照规定进行冲洗消毒后,应当由具有相应资质 的水质检测单位取样检测,水质符合现行国家标准  《生活饮用 水卫生标准》  GB5749的规定,方可进行设备验收。

11.2   验 收

11.2.2  竣工验收应先验文件资料,完整 、真实的资料可以反 映出施工全过程 。  同时, 由于自控系统已成为二次供水系统运 转的核心, 因此验收时应提供自控系统源程序及密码,便于后 期管理维护。

12   运行维护

12.1   一般规定

12.1.3   为使二次供水系统可靠运转 ◆运行管理人员应熟悉系 统工艺和所有设施、  设备的技术指标和运行要求 ◆ 也包括对本 规程的熟练掌握 ;另外为保障二次供水的安全卫生 ◆ 运行管理 人员应持有健康证 o

12.1.4   操作规程是设备安全运行的可靠保证 ◆需要管理单位 对操作人员提出严格要求 o

12.1.5  建立健全解项报表制度 ◆ 既能真实反映系统运行情况 ◆ 也是做好日常维护和更新改造、  向用户提供优质服务的前提条  件 o为强化对运行数据的管理、  提升二次供水信息化水平 ◆本  规程强调应采用电子报表和电子记录 o

12.1.6  建立运行、  维修维护档案是保证二次供水设备、  设施 和居住小区管网正常、  安全供水和优质服务的基础 ◆ 也是后续 进行设备、设施及地下管网更新改造的依据和基础 o

12.1.7  依托数字化、  信息化手段开展二次供水运行维护 ◆ 能  够精准地根据预设周期提醒运行管理人员开展定期巡检、  维保 ◆ 及时根据数据异常发现故障或问题并以工单等形式推送给维修  人员 ◆地决当前局部存在的维保周期记不清、设备故障发现晚、 维修人员到场慢等问题 ◆有力提升二次供水的安全保障度 o

12.2   设备维护

12.2.1  二次供水设施的维护检修是保证其持续正常运行的基

础 , 因此本条文规定了管理单位应建立日常保养 、定期维护和 大修理的分级维护检修制度。

12.2.2~12.2.7   这六个条文主要是对二次供水设备的操作人 员在巡检 、操作 、运行维护方面提出了具体工作要求。

12.2.8   本条文主要是对设备运行环境提出了基本要求 。泵房 作为二次供水设备运行的主要工作场所,必须保持其安全性、 可靠性和方便性 。尤其要严禁存放易燃 、易爆 、易腐蚀及可能 造成环境污染的物品,确保设备运行在符合规定湿度和温度范 围的良好环境中。

12.2.9  本条文主要是对泵房内特种设备  (主要指部分起重设 备或压力容器)的检测 、仪器仪表的维护提出了基本要求。

12.3   运行管理

12.3.1  本条文规定了运行管理人员对泵房开展巡检的具体内  容 ,巡检周期可根据各地不同情况设置 。其中,检查 、维护管  道的重点是保持室内管道无漏水和渗水;检查阀门  (含阀门井) 的重点是保证阀门井盖不缺失 、  阀门不漏水;检查减压阀的重  点是查看水压 、流量以及管道的承压情况。

12.3.2   本条文第 1款规定的检测项目为基础要求,有条件的 地区可加测其他水质指标,可参考现行国家标准  《二次供水设 施卫生规范》  GB17051中的选测项目;第 3款规定了取样点的 位置, 目的是为了真实反映水池  (箱)清洗消毒效果且便于取 水样。

12.3.3  本条文规定了管理单位应每半年对二次供水水质进行 检测, 目的是保障全省二次供水水质安全;该检测应符合本规 程第 12.3.2条的规定,可结合水池  (箱)清洗消毒后的水质检 测开展。

12.3.4  定期巡检时如发现设施运行异常或施工危及管网时, 需及时检修设备设施或提醒有关方注意保护供水管网,不得在  泵房周围及管线上压 、埋 、  围 、  占 。  当供水出现异常,如短时  间内供水量突然增大且不回落,需及时对室外管网进行查漏, 并采取措施排除故障 。埋地管网爆管时,管网中会进人大量泥  沙 、污水等污染管网水质,需立即停止供水并关断受损管段所  涉及楼栋进水阀门,避免泥沙 、污水进人管内,并在爆管处挖  好检修坑 、用水泵将泥水排掉,在保证泥水不会流人管网的情  况下,从室内或室外管网泄水口将管网排空,然后进行维修, 修复后需对管道进行冲洗,至水质达标后再恢复供水。

12.3.5   本条文针对泵房卫生环境提出基本要求 。泵房内排水 沟 、集水坑易孳生细菌和微生物,为确保泵房卫生,需定期清 理和消毒。

12.3.6   因为水池  (箱)内壁易产生细菌或致病性微生物,会 对水质造成污染,所以必须进行清洗消毒 。根据  《城市供水水 质管理规定》  (建设部令第 156号),对水池  (箱)的清洗消毒 每半年不得少于一次 。虽然目前湖北省 、安徽省合肥市等地要 求每季度对二次供水设施进行一次清洗消毒,但是各地出厂水 和管网水水质不同 、二次供水水池  (箱)运行维护管理水平不 同 ,并不代表清洗消毒频次越高就越好,在保障水质安全的前 提下,过于频繁的清洗容易影响用户用水并造成水资源浪费。 根据江苏省供水水质现状和老旧居民住宅二次供水设施已基本 改造完成 、运行维护较规范的实际, 每半年对二次供水水池 	(箱)进行一次清洗消毒完全能够保障供水水质。

12.3.8  本条文第 1款规定是因为前端市政管网有较大规模施 工时,恢复通水的短时间内可能会有水质较差的水进人水池 	(箱), 因此建议在施工完毕后对水池  (箱)进行清洗消毒;第 2 款是因为采用只投放消毒剂的消毒方式,会使水池  (箱)的清

洗消毒不彻底 ,容易造成水质二次污染。

12.4   应急管理

12.4.1  二次供水直接关系到人民群众的身体健康和生命安全 , 因此本条文强调了应急预案的制订及演练 , 以提升二次供水的  安全保障度。

12.4.4  本条文中  "连续 24小时不能正常供水”的时限要求来 源于《江苏省城市供水服务质量标准》  DGJ32/TC03。