## Sheet1
泰州市姜城水务有限责任公司每周出厂水水质公示
为保证城乡居民饮用水安全，接受社会监督，现将我公司供水水质指标予以公示。此次水质公示采样日期为2025年7月28日至2025年8月3日，采样监测结果显示，我公司出厂水水质达到国家生活饮用水卫生标准要求。
采样地点 | 二水厂送水泵房 | 水样类型 | 出厂水 | 采样环境 | 正常环境 | 检验方式 | 化学检验 | 消毒方式 | 次氯酸钠
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 7月28日 检验值 | 7月29日 检验值 | 7月30日 检验值 | 7月31日 检验值 | 8月1日 检验值 | 8月2日 检验值 | 8月3日 检验值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 色度 (铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
5 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15
6 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
8 | pH | -- | ≥6.5且≤8.5 | 7.53 | 7.49 | 7.52 | 7.48 | 7.58 | 7.48 | 7.51
9 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 1 | 0.99
10 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7
泰州市姜城水务有限责任公司
水质检测中心